# ТП 186              ТМ 2 х 250 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| ТМ 1. 1 секция ТМ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 230 167,1 | 230 137,1 | 235 149,7 |  | ПН 400 |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 48 | 46 | 42 | 8,2 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 0 | 10 | 5,4 | 5 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 17,5 | 12 | 15 | 5 | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 0 | 7,7 | 0 | 7,7 | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 69,3 | 41,7 | 50 | 23,1 | ПН 250 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 32,3 | 19,7 | 36,3 | 11 | ПН 100 |
| ТМ 2. 2 секция ТМ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 230 83,4 | 232 79,2 | 232 74,8 |  | ПН 600 |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 30,3 | 29 | 23 | 9,4 | ПН 250 |
| U, В 13 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 14 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 15 I, А |  |  |  | 12,1 | 23,5 | 16,4 | 10 | ПН 250 |
| U, В 16 I, А |  |  |  | 41 | 26,7 | 35,4 | 14,6 | ПН 250 |