Краткая характеристика проекта МУП «Лискинская горэлектросеть»

1. Трансформаторная подстанция 35/6 «ГЭС» построена в 1972 году, отслужила нормативный срок, силовые трансформаторы Т1,Т2  4000 кВА имеют утечку масла, работают в режиме полной загрузки, масляные выключатели в ячейках 6 кВ, имеют течи, морально устарели, запчасти не производятся.

Техническое перевооружение включает в себя:

- замену силовых трансформаторов Т1,Т2;

- замену ячеек 6 кВ ЗРУ 1 на ячейки КСО-298;

- настройка новой релейной защиты.

2. ВЛ-35 кВ фидер 1 ПС «Блочная» построена в 1972 году, осуществляет электроснабжение западной части города Лиски, не имеет резерва, многие бетонные опоры имеют разрушение бетона и требуют замены, провод АС-95 вследствие увеличения нагрузки необходимо заменить на АС-120

- замена опор;

-замена провода АС-95 на АС-120.

3. Трансформаторная подстанция 35/6 «ТЭЦ» построена в 1962 году, отслужила нормативный срок, масляные выключатели имеют утечку масла, морально устарели, запчасти не производятся.

Техническое перевооружение включает в себя:

- замену масляного выключателя ВМД-35, на вводной блок УВО-35;

- замену ячеек 6 кВ ЗРУ на комплектное ЗРУ с ячейками К-59;

- настройка новой релейной защиты;

-установка порталов.

4. ВЛ-35 кВ фидер 3 ПС «Блочная» построена в 1962 году, осуществляет электроснабжение ПС «ТЭЦ», грозозащитный трос сгнил, провод АС-95 вследствие увеличения нагрузки необходимо заменить на АС-120

- замена грозозащитного троса;

-замена провода АС-95 на АС-120.

5. ВЛ-0,4 кВ по 2 – пер. К.Маркса, построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ включает в себя:

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

6. ВЛ-0,4 кВ по 3 – пер. Г. Машина, построена в 1969 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

7. ВЛ-0,4 кВ по ул.Б. Донецкая –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

8. ВЛ-0,4 кВ по ул.Б. Красноармейская –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, что не позволяет равномерно распределить нагрузку, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

9. ВЛ-0,4 кВ по ул. Г. Машина –  построена в 1962 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, что не позволяет равномерно распределить нагрузку, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

10. ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

11. ВЛ-0,4 кВ по ул. К. Маркса –  построена в 1955 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, что не позволяет равномерно распределить нагрузку, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

12. ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина –  построена в 1971 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

13. ВЛ-0,4 кВ по ул. Мичурина –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

14. ВЛ-0,4 кВ по ул. Никитина –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

15. ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьская –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

16. ВЛ-0,4 кВ по ул. Победы – построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

17. ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

18. ВЛ-0,4 кВ по ул. Тургенева –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

19. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

20. ВЛ-0,4 кВ по 2 пер. Ульянова –  построена в 1961 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

21. ВЛ-0,4 кВ по ул. Лозовая –  построена в 1969 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

22. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова –  построена в 1961 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

23. ВЛ-0,4 кВ по ул. 9 Мая –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

24. ВЛ-0,4 кВ по ул. Первомайская –  построена в 1974 г. выполнена деревянными опорами, проводом А-25. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы, провод по всей длине посечён, имеет многочисленные скрутки, углы наклона некоторых опор превышают норму. Реконструкция данной линии позволит повысить качество электрической энергии, снизить технологические потери, увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

- замена деревянных опор на железобетонные СВ 95-2А;

- замена линейной арматуры;

- замена провода отслужившего нормативный срок на провод А-35.

25. ВЛ-6 кВ, фидер 65 восточная часть города – построена в 1965 г. выполнена деревянными опорами. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы.

Реконструкция данной линии позволит увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

26. ВЛ-6 кВ, фидер 75 восточная часть города – построена в 1967 г. выполнена деревянными опорами. Уровень загнивания древесины превышает допустимые нормы.

Реконструкция данной линии позволит увеличить надёжность и безопасность электроснабжения потребителей.

27. Для резервирования подстанции 35/6 «ТЭЦ» необходима прокладка КЛ-35 кВ, для обеспечения резервирования ТЭЦ.

28. Трансформаторная подстанция ГКТП 194 построена в 1964 году, количество потребителей подключённых к подстанции превышает технические возможности оборудования, требуется замена корпуса, силового трансформатора.

- замена корпуса;

- замена силового трансформатора на ТМГ-400 кВА.

29. Трансформаторная подстанция ТП 18 построена в 1964 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70.

30. Трансформаторная подстанция ТП 19 построена в 1962 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70.

31. Трансформаторная подстанция ТП 32 построена в 1961 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70.

32. Трансформаторная подстанция ТП 35 построена в 1964 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке, силовой трансформатор требует замены срок службы более 30 лет.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70;

- замена силового трансформатора на ТМГ-400кВА.

33. Трансформаторная подстанция ТП 44 построена в 1962 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке, силовой трансформатор требует замены срок службы более 30 лет.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70;

- замена силового трансформатора на ТМГ-400кВА.

34. Трансформаторная подстанция ТП 50 построена в 1964 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке, строительная часть имеет существенные разрушения.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70;

- ремонт строительной части.

35. Трансформаторная подстанция ТП 116 построена в 1978 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70.

36. Трансформаторная подстанция ТП 76 построена в 1969 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке, силовые трансформаторы требует замены срок службы более 30 лет, протекает крыша.

- замена ячеек 6 кВ на КСО-393;

- замена ячеек 0,4 кВ на ЩО-70;

- замена 2 силовых трансформаторов на 2*ТМГ-400кВА;

- ремонт крыши.

37. Трансформаторная подстанция ГКТП 95 смонтирована в 1976 году, количество потребителей подключённых к подстанции превышает технические возможности оборудования, требуется замена корпуса, силовой трансформатор эксплуатируется более 30 лет.

- замена корпуса;

- замена силового трансформатора на ТМГ-400 кВА.

38. Трансформаторная подстанция КТП 104 смонтирована в 1976 году, количество потребителей подключённых к подстанции превышает технические возможности оборудования, требуется замена корпуса, силовой трансформатор эксплуатируется более 30 лет, подстанция сельского типа в данный момент оказалась в зоне интенсивной многоэтажной застройки.

- замена корпуса;

- замена силового трансформатора на ТМГ-250 кВА.

39. Трансформаторная подстанция ТП 2 построена в 1972 году, в распределительном устройстве 0,4; 6 кВ коммутационные аппараты отработали нормативный срок, характеристики не соответствуют существующей нагрузке, протекает крыша.

- замена ВН 400А на 630А;

- ремонт крыши;

- покраска.

Директор МУП «Лискинская горэлектросеть»_________________С.В. Жданов